Braniewo, dnia 13.02.2020 r.

Nr postępowania: ZO-K.02.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę kurtyny antyodorowej”.

Zamawiający informuje, że w toku ww. postępowania przetargowego zostały złożone pytania do treści Zapytania ofertowego. W związku z tym Zamawiający, w oparciu o zapisy Rozdziału 7 Zapytania ofertowego, podaje do wiadomości treść pytań i udziela na nie odpowiedzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 10.02.2020 r.

Zapytanie nr 1.

Dzień dobry

Zwracam sie do Państwa z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie poniższego zapisu:

"Wykonawca musi zapewnić dostawę preparatów antyodorowych stosowanych w technologii barier antyodorowych wchodzących w reakcje fizyko-chemiczne z odorami i nie wywierających negatywnego wpływu na środowisko. Preparaty antyodorowe muszą posiadać niezbędne dokumenty, karty charakterystyki, atest PZH, atest Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka oraz być bezpieczne dla ludzi i zwierząt oraz aktualne badania wykonane przez akredytowane laboratoria olfaktometryczne w Polsce i zagranicą zaświadczające o ich skuteczności w redukcji jednostek zapachowych do 98%."

1. Jaką ilość preparatów antyodorowych ma zapewnić Wykonawca?

2. Czy to ma być ilość tzw. startowa na sam początek pracy instalacji?

3. Czy Wykonawca na zapewnić preparaty antyodorowe na okres 36 miesięcy?

4. Rozumiem również zapis "aktualne badania wykonane przez akredytowane laboratoria olfaktometryczne w Polsce i zagranicą zaświadczające o ich skuteczności w redukcji jednostek zapachowych do 98%" że przedstawione badanie ma dotyczyć takiej redukcji na kurtynie antyodorowej działającej na w takich warunkach jakich dotyczy zamówienie - czyli emisja niezorganizowana , czy tak"?

Ponadto uważam i proszę o rozważenie tej uwagi, że w takim przypadku przetarg powinien być podzielony na dwa etapy, pierwszy dotyczący kwestii technicznej budowy kurtyny antyodorowej, a drugi dotyczący kwestii dostawy preparatów antyodorowych.

Uważam tak dlatego, że są firmy wykonujące takie instalacje oraz firmy zajmujące się handlem preparatami antyodorowymi, a jest to środek eksploatacyjny tak jak np.: paliwo do samochodu.

Dlatego umieszczenie tych dwóch zadań w jednym zamówieniu, uważam że wpływa na obniżenie konkurencyjności.

Pytanie 1.

Jaką ilość preparatów antyodorowych ma zapewnić Wykonawca ?

Odpowiedź Zamawiającego.

20 l.

Pytanie 2.

Czy to ma być ilość tzw. startowa na sam początek pracy instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak.

Pytanie 3.

Czy Wykonawca na zapewnić preparaty antyodorowe na okres 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie.

Pytanie 4.

Rozumiem również zapis "aktualne badania wykonane przez akredytowane laboratoria olfaktometryczne w Polsce i zagranicą zaświadczające o ich skuteczności w redukcji jednostek zapachowych do 98%" że przedstawione badanie ma dotyczyć takiej redukcji na kurtynie antyodorowej działającej na w takich warunkach jakich dotyczy zamówienie - czyli emisja niezorganizowana , czy tak"?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie wymaga badań, których dotyczy pytanie zgodnie z opisaną poniżej modyfikacją treści Zapytania ofertowego dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 2.

Dzień dobry,

w zapytaniu ofertowym na „budowę kurtyny antyodorowej” podane jest, że

dysze zamgławiające zamontowane mają być wzdłuż górnej konstrukcji wiaty

kompostowej.

Proszę o podanie:

1) Wysokości górnej konstrukcji wiaty kompostowej od podłoża.

2) Materiału, z jakiego wykonana jest górna konstrukcja wiaty

kompostowej (w tym rodzaj materiału, jego grubość i inne istotne cechy

mające wpływ na sposób montażu). Jeśli to możliwe, proszę o przesłanie

zdjęć tego elementu uwzględnianjącego ewentualne słupy podporowe.

3) Odległości od wiaty kompostowej do pierwszej latarni (latarni, do

której ma być mocowana linia zamgławiająca).

Odpowiedź Zamawiającego.

1) Wysokość górnej konstrukcji wiaty kompostowej od podłoża - 5,20 m.

2) Materiał, z jakiego wykonana jest górna konstrukcja wiaty - Układ nośny obiektu stanowią ramy dwunawowe o rozpiętości naw 24,0 m i rozstawie podłużnym co 6,0 m. Słupy ram dwuteowe, blachownicowe o grubości blachy 20 mm. Zdjęcia w zał.

3) Odległość od wiaty kompostowej do pierwszej latarni (latarni, do

której ma być mocowana linia zamgławiająca) - 20 m.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 11.02.2020 r.

Zapytanie nr 3.

Dzień Dobry,

przesyłamy poniższe pytania.

1. Atest PZH i atest Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka

Atest PZH dla produktów chemicznych wydawany jest przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia Atestu PZH wydanego przez Zakład Toksykologi i Oceny Ryzyka Zdrowotnego w NIZP?

Odpowiedź Zamawiającego.

Na etapie odbioru kurtyny antyodorowej Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów/atestów potwierdzających, że stosowane środki spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt dla partii startowej wynoszącej 20 l preparatu, którą musi dostarczyć Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Badanie wykonane przez akredytowane labolatorium olfaktometryczne.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli akredytowanych laboratoriów badania wykonuje się dla konkretnych przypadków.

Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo że w przypadku emisji niezorganizowanych, a z taką mamy do czynienia w przypadku Zamawiającego, źródło odoru będzie miało różne stężenia w różnych przypadkach.

Co za tym idzie nie jest właściwym badania przeprowadzone na jednej instalacji nie muszą potwierdzić się na instalacji Zamawiającego.

Prosimy o podanie informacji co jest powodem postawienia takiego wymogu dla preparatów antyodorowych?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie wymaga badań, których dotyczy pytanie zgodnie z opisaną poniżej modyfikacją treści Zapytania ofertowego dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia.

3. Wymaganym przez przepisy UE dokumentem do wprowadzenia do obrotu preparatu antyodorwowego jest jedynie karta charakterystyki zgodna z REACH.

Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia preparatów antyodorowych.

Prosimy o podanie informacji co będzie jeśli Wykonawca nie przedstawi lub przedstawi część dokumentów?

Odpowiedź Zamawiającego.

Na etapie odbioru kurtyny antyodorowej Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów/atestów potwierdzających, że stosowane środki spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt dla partii startowej wynoszącej 20 l preparatu, którą musi dostarczyć Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku ww. dokumentów/atestów przedmiot zamówienia nie będzie odebrany przez Zamawiającego.

4. Wykonawca deklaruje wykonanie stosownych badań olfaktometrycznych w trakcie trwania umowy. Badanie zostałyby wykonane na instalacji Zamawiającego.

1)Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

2)Prosimy o podanie informacji czy Zamawiajacy oczekiwałby aby zaświadczenie o skuteczności redukcji jednostek zapachowych było przypisane instalacji na kompostowni Zamawiającego czy preparatom antyodorowym?

3)Jeśli instalacji na kompostowni to czy Zamawiający poniesie koszty badań?

Odpowiedź Zamawiającego.

- Nie.

- Nie.

- Nie.

5. Czy zamawiający uzależnia odbiór instalacji będącej przedmiotem zamówienia z przedstawieniem wymaganych dokumentów dla preparatów antyodorowych?

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak. Tylko w zakresie dokumentów/atestów potwierdzających, że stosowane środki spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt dotyczących partii startowej preparatów w ilości 20 l.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 12.02.2020 r.

Zapytanie nr 4.

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na „Budowa kurtyny antyodorowej”, zapytuję i proszę o odpowiedź.

Przetarg zgodnie z opisem zamówienia dotyczy:

"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Budowa kurtyny antyodorowej” obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie instalacji do dezodoryzacji powietrza na kompostowni osadów ściekowych w Braniewie eksploatowanej przez Zamawiającego. Instalacja wykonana w technologii bariery antyodorowej typu mokra mgła, wersja zimowa, w celu skutecznego neutralizowania odorów i pyłów spod wiaty kompostowni."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opisuje również dostawę preparatów antyodorowych - jaka ilość nie podano.

Mamy tu więc przetarg na budowę i dostawę.

Ja wykonuję takie instalacje jak "budowa instalacji, kurtyn, antyodorowych", ale nie zajmuję się handlem preparatami antyodorowymi.

Ponadto zapis w opisie zamówienia dotyczący "badań olfaktometrycznych skuteczności neutralizacji jednostek zapachowych  do 98% przy emisji nie zorganizowanej" jest według mojego doświadczenia nie do osiągnięcia. Instalacje oczyszczające i neutralizujące powietrze z emisji zorganizowanych , takie jak biofiltry, filtry lawowe czy filtry węglowe, rzadko kiedy osiągają sprawność 98%.

Proszę o rozważenie propozycji na ogłoszenie dwóch niezależnych przetargów na budowę kurtyny antyodorowej i na dostawę preparatów antyodorowych, gdyż uważam, że aktualne kryteria ogłoszonego przetargu, sprawiają ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy i montażu kurtyny antyodorowej. Zamawiający wymaga również dostarczenia partii startowej preparatu antodorowego w ilości 20 l, który musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt – potwierdzone atestami. Zamawiający nie będzie wymagał aktualnych badań wykonanych przez akredytowane laboratoria olfaktometryczne w Polsce i zagranicą zaświadczające o skuteczności preparatu w redukcji jednostek zapachowych do 98%.

Zapytanie nr 5.

Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, chcielibyśmy zadać następujące pytania w zakresie treści OPZ:

Pytania do części opisowej:

- Czy zamawiający dopuszcza rozdzielenie zapytania ofertowego na 2 zadania?

- Dostawa i montaż kurtyny antyodorowej.

- Dostawa preparatów antyodorowych.

Brak podziału na odrębne zadania w obecnym kształcie OPZ eliminuje wszystkie firmy, które instalują mokre kurtyny antyodorowe, o takich samych lub równoważnych parametrach, a nie posiadają preparatów antyodorowych i odwrotnie.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy i montażu kurtyny antyodorowej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia 20 l preparatu antyodorowego zgodnie z opisaną poniżej modyfikacją treści Zapytania ofertowego dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia.

- Czy zamawiający przeprowadził badania olfaktometryczne dla obiektu na którym ma być zainstalowana kurtyna antyodorowa i zna wartości stężeń jednostek zapachowych, które należy zneutralizować?

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie.

- Dla jakich warunków brzegowych (stężenie jednostek zapachowych, wielkość % roztworu roboczego badanego preparatu antyodorowego, obiekt dla którego przeprowadzono badanie) mają być wykonane i dostarczone badania zaświadczające o skuteczności do 98% redukcji jednostek zapachowych? Jest to istotne z punktu widzenia dostawcy, ponieważ to samo stężenie % preparatu antyodorowego w roztworze roboczym niekoniecznie wykazuje tą samą skuteczność w przypadku różnych stężeń jednostek zapachowych, co jest bardzo łatwo udowodnić przeprowadzając takie badania. Ponadto skuteczność preparatu antyodorowego jest inna dla obiektów zamkniętych i na otwartej przestrzeni.

W naszym odczuciu żądanie badań olfaktometrycznych dla preparatów na etapie montażu bariery antyodorowej jest nieuzasadnione i skutecznie eliminuje firmy, które na dzień składania ofert nie posiadają takich badań, chociaż w ofercie posiadają bardzo skuteczne preparaty do neutralizowania uciążliwych zapachów.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie wymaga badań, których dotyczy pytanie zgodnie z opisaną poniżej modyfikacją treści Zapytania ofertowego dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania do wymagań minimalnych stawianych barierze antyodorowej:

- Jaką wielkość dysz należy zastosować w instalacji? Z opisu wielkości kropel nie do końca to wynika (zakres dysz od 0,2 mm – 0,3 mm), natomiast wielkość pompy sugeruje dysze wielkości 0,4 mm.

Odpowiedź Zamawiającego.

W instalacji należy zastosować dysze wielkości 0,4 mm.

- Czy na pewno ciśnienie robocze w instalacji ma wynosić 35 bar, a maksymalnie 70 bar? W tego typu instalacjach optymalnym ciśnieniem jest 70 bar, ma to na celu uzyskanie optymalnej wielkości kropel, uzyskanie prawidłowego kąta 90o  (np. w przypadku dyszy 0,4 mm) podawania roztworu roboczego, prędkości.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące parametrów, których dotyczy pytanie zawarte w Zapytaniu ofertowym.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego w Załączniku nr 4  - opis przedmiotu zamówienia, w części opisowej,  pkt. 1:

Było:

Wykonawca musi zapewnić dostawę preparatów antyodorowych stosowanych w technologii barier antyodorowych wchodzących w reakcje fizyko-chemiczne z odorami i nie wywierających negatywnego wpływu na środowisko. Preparaty antyodorowe muszą posiadać niezbędne dokumenty, karty charakterystyki, atest PZH, atest Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka oraz być bezpieczne dla ludzi i zwierząt oraz aktualne badania wykonane przez akredytowane laboratoria olfaktometryczne w Polsce i zagranicą zaświadczające o ich skuteczności w redukcji jednostek zapachowych do 98%.

Jest:

Wykonawca na własny koszt musi dostarczyć preparat antyodorowy w ilości 20 litrów, który musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt – potwierdzone atestami.

Jednocześnie Zamawiający w związku z modyfikacją treści ww. Zapytania ofertowego polegającą na zmianie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 4 wyznacza nowy termin składania ofert.

Poszczególne zapisy Zapytania ofertowego otrzymują brzmienie:

Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert.

1)	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego „Wodociągi Miejskie - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo,
w sekretariacie (I piętro), codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.

2)	Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2020 r. o godz. 12:00.

3)	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:

•	Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

•	nazwą i adresem Zamawiającego „Wodociągi Miejskie - Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 10,  14 - 500 Braniewo”,

•	oraz opisane hasłem: „Oferta na budowę kurtyny antyodorowej – nie otwierać przed dniem 24.02.2020 r., godz. 12:15”.

4)	Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

UWAGA!

Złożenie oferty niezgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 3) będzie skutkowało potraktowaniem jej jako zwykłej korespondencji oraz może spowodować niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. W takim wypadku odpowiedzialność za ewentualne nieterminowe złożenie oferty obciąża Wykonawcę.

2.	Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego „Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo, sala konferencyjna (parter).

1)	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2)	Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3)	Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach.